# Регламент технического обслуживания видеонаблюдения

С течением времени происходит загрязнение и старение оборудования вследствие чего возможны сбои в его работе, поэтому для бесперебойного функционирования оборудования необходимо производить регулярное техническое обслуживание.

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения представляет собой	регламент работ, поддерживающих	компоненты системы видеонаблюдения работоспособными и представляет собой профилактику выхода из строя системы и ее отдельных элементов.

Регламент технического обслуживания видеонаблюдения | Перечень основных работ по обслуживанию видеонаблюдения:

1. Источники постоянного тока, бесперебойные (резервные) источники питания.

Внешний осмотр: проверка надежности установки источника питания; удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса; проверка исправности узлов управления; проверка исправности и соответствия номинала предохранителя; контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них, включая корпус источника питания; проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.

Проверка условий использования и эксплуатации аккумуляторов: контроль температуры, влажности и степени загрязненности воздуха; соблюдение правил и требований по размещению; проверка на отсутствие посторонних шумов и запахов; проверка и очистка вентиляционных и радиаторных решеток.

Проверка работоспособности источника питания: при подаче напряжения от сети переменного тока; при подаче напряжения от источника резервного питания.

Проверка работы и чистка вентиляторов охлаждения, контроль вибрации, выявление дефектов.

Измерение электрических параметров блока питания: контроль величин выходного напряжения; величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.

Проверка работоспособности при граничных значениях напряжения сети переменного тока.

Проверка сохранения работоспособности блока питания при автоматическом переходе на резервное питание и обратно.

Проверка и при необходимости регулировка тока заряда и величены напряжения аккумуляторных батарей.

Ведение эксплуатационно-технической документации.

2. Кабель РК, КВК и ШВВП.

Проверка технического состояния: поверхностный осмотр соединительных линий, распределительных коробок; контроль целостности экранирования кабеля; отсутствие вставок и петель другого типа кабеля; удаление пыли, грязи, скруток, провисов кабелей; контроль наличия защитных крышек на распределительных коробках, правильности и качества соединения кабелей; наличия технологического запаса кабелей.

Проверка состояния электропроводки: качества соединения кабелей питания в распределительных коробках и щитах; проверка мест установки и надежности крепления кабелей питания.

Проверка электрических параметров проводов: контроль величины сопротивления изоляции впроводов; контроль величины сопротивления проводов по лине линии.

Ведение экплуатационно-технической документации.

3. Мультиплексоры, видеорегистраторы, видеосерверы, мониторы, устройства видеоконтрольные.

Внешний осмотр: проверка надежности установки оборудования; удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса; проверка технического состояния оборудования; проверка исправности узлов управления; контроль исправности элементов оповещения и индикации; проверка исправности и соответствия номинала предохранителя; контроль наличия защитных крышек на соединительных колодках, печатей или пломб на них; проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.

Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания: проверка сохранения работоспособности оборудования при переходе на резервное (бесперебойное) питание и обратно.

Измерение электрических параметров прибора: тока потребляемого при питании от бесперебойного источника питания; проверка потребляемой мощности при питании от элетросети переменного тока.

Проверка работоспособности при максимально допустимых значениях напряжения сети переменного тока.

Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения и программирования режимов работы.

Ведение эксплуатационно-технической документации.

4. Видеокамеры.

Внешний осмотр: проверка надежности крепления или установки камеры; чистка корпуса и объектива видео камеры от пыли, грязи, влаги; устранение механических повреждений корпуса; контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них; проверка исправности узлов управления; проверка исправности и соответствия номинала предохранителя; проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.

Проверка конфигурации зоны обнаружения камеры и ее чувствительности: проверка правильности установки видеокамеры; контроль площади охраняемой зоны; контроль дальности зоны обнаружения; проверка на отсутствие «мертвых зон» в зоне обнаружения.

Измерение электрических параметров: сопротивления изоляции кабелей; измерение заземления сигнального и защитного проводов.

Ведение эксплуатационно-технической документации

ТО подразделяется на 3 регламента: ТО-1, ТО-2 и ТО-4.

| Регламент сервисного обслуживания систем видеонаблюдения |
| --- |
| Наименование работ | ТО-1 1 мес. | ТО-2 3 мес. | ТО-4 1 год |
| Проверка видеокамер |
| проверка надежности крепления видеокамеры | + | + | + |
| чистка объектива и корпуса видеокамеры от пыли, грязи | + | + | + |
| устранение механических повреждений корпуса видеокамеры/термокожуха | + | + | + |
| проверка исправности органов управления | + | + | + |
| проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; | + | + | + |
| проверка надежности электрических соединений | + | + | + |
| контроль площади охраняемой видеокамерой зоны |  | + | + |
| проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения |  | + | + |
| Проверка видерегистраторов и видеосерверов |
| проверка надежности установки прибора | + | + | + |
| внешняя чистка корпуса видеорегистратора или видеосервера от пыли и грязи | + | + | + |
| проверка надежности разъемных соединений | + | + | + |
| чистка полная с разбором всех компонентов видеорегистратора или видеосервера |  | + | + |
| контроль правильности программирования режимов работы |  | + | + |
| проверка исправности органов управления контроль исправности элементов индикации | + | + | + |
| тестирование работоспособности жестких дисков видеорегистратора/видеосервера |  |  | + |
| Проверка сопутствующей инфраструктуры |
| проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках |  | + | + |
| контроль параметров кабельной трассы |  | + |  |
| проверка аккумуляторных батарей в ББП |  |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации |
| Заполнение журнала регламентных работ | + | + | + |